UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„VILNIAUS TROLEIBUSAI“

|  | 2011-03-21 Nr. 561 |
| --- | --- |

DĖL APSAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIŲ PIRKIMO

Kvietimas dalyvauti pirkime Nr. 110321VT31625

Mūsų įmonė mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirks APSAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIUS (BVPŽ kodas 31625000). Perkamos prekės aprašytos, techniniai duomenys ir reikalavimai pateikti bei perkami prekių kiekiai nurodyti 1 priede.

Perkami apsaugos signalizacijos įrenginiai turi būti suderinami su jau įdiegtomis ir eksploatuojamomis apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemomis bei naudojama sistemos valdymo programine įranga:

- apsaugos sistemos centralė  (“GE Security ATS4027”);

- įeigos sistemos valdiklis (“GE Security ATS 1250, GE Security ATS 1253”);

- atstuminių kortelių skaitytuvas (“GE Security ACI406, GE Security ATS1160”);

- bekontaktės technologijos (“Philips Mifare”, 13,56MHz, ISO 14443A standartas, 4kB) kortelė;

- sistemų stebėsenos ir konfigūravimo programinė įranga (“GE Security Alliance ATS8310”).

Siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, atitikti joms keliamus techninius bei kokybės reikalavimus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, užtikrina šiuos reikalavimus ir prisiima atsakomybę bei įsipareigoja šalinti trūkumus, jei paaiškėja, kad pristatytos prekės neatitinka techninių reikalavimų.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. Pasiūlymai teikiami raštu. Tiekėjas privalo užpildyti 1 priedą. Būtinas reikalavimas – tiekėjai privalo užtikrinti siūlomų prekių reikalingų kiekių savalaikį pristatymą. Prekių pristatymo laikotarpis – ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo sutarties sudarymo. Prekių pristatymo vieta – Žolyno g. 15  Vilniuje.

Prekių kainos pasiūlyme turi būti pateiktos litais: prekės vieno mato vieneto ir prekės viso perkamo kiekio atskirai bei pateiktos kaip nurodyta pasiūlymo formoje (1 priede). Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pasiūlymas priimamas, jei jis gautas laiku. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos. Jei pasiūlyme nurodytas pasiūlymo galiojimo laikas yra trumpesnis nei nurodyta pirkimo dokumentuose ar nurodyta, kad pasiūlymas galioja tik tam tikromis sąlygomis, gali būti laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pasiūlyme turi būti nurodytas atsiskaitymo terminas už pateiktas prekes. Atsiskaitymo terminas (mokėjimo atidėjimas) už pateiktas prekes turi būti ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasiūlyme nurodytas atsiskaitymo terminas yra trumpesnis nei nurodyta pirkimo dokumentuose, gali būti laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Pirkimas į dalis neskaidomas. Pagrindinis laimėtojo pasirinkimo kriterijus – mažiausia galutinė pasiūlymo kaina. Tiekėjas gali siūlyti tik vieną prekės mato vieneto kainą. Jei tiekėjų pateiktos mažiausios galutinės pasiūlymo kainos lygios, pirmenybė teikiama anksčiau savo pasiūlymą pateikusiam tiekėjui.

Pirkimas bus laikomas įvykusiu, jei bus gautas ar po nagrinėjimų ir vertinimų liks bent vienas pirkimo dokumentus atitinkantis pasiūlymas. Su laimėtoju bus sudaroma vienkartinė rašytinė sutartis. Laimėtojo pasiūlyme nurodytos prekės kainos nebus koreguojamos visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai keičiasi į prekės kainą įskaičiuoti mokesčiai. Tokiu atveju kainos perskaičiuojamos atitinkamu procentiniu dydžiu.

Gauti pasiūlymai atmetami, jei juose siūloma reikalavimų neatitinkančios prekės, pasiūlymas pateiktas praėjus jo pateikimo terminui ar pasiūlymų pateikimas neatitinka reikalavimų.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą - užpildyti 1 priedą ir pateikti jį bei kitus reikiamus dokumentus iki 2011 m. balandžio 1 d. 15:00 val. CVP IS priemonėmis.

Gaudenis Sadaunykas

Vadovaujantysis tiekimo specialistas

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 239 4736 arba 8 655 46566

Elektroninis paštas: gaudenis.sadaunykas@troleibusai.lt

1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL APSAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIŲ PIRKIMO

Kvietimo dalyvauti pirkime Nr. 1110321VT31625

2011 m. _____________________________ d.

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad susipažinome ir sutinkame su visomis kvietime dalyvauti pirkime nustatytomis pirkimo sąlygomis.

Supratę ir įvertinę kvietime dalyvauti pirkime išdėstytas sąlygas, teikiame UAB „Vilniaus troleibusai“ savo pasiūlymą:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Prekės mato vnt. kaina Lt. be PVM | Prekės viso kiekio kaina Lt. be PVM | Prekės viso kiekio kaina Lt. su 21 proc. PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos valdiklis (centralė) | 1) turintis ne mažiau 16 spindulių, su galimybe išplėsti iki 256 spindulių; 2) turintis ne mažiau 16 sričių; 3) su integruotu telefoniniu PSTN komunikatoriumi ir galimybe prijungti ISDN ir GSM komunikatorius bei balso pranešimų modulius; 4) su galimybe prijungti TCP/IP keitiklį ir komunikuoti kompiuteriniais tinklais; 5) su galimybe valdyti liftus ar kitą pastato automatiką; 6) su integruotomis įeigos kontrolės funkcijomis, galimybe prijungti iki 64 durų; 7) metaliniame korpuse su maitinimo šaltiniu, maitinimas 220VAC 50Hz; 8) menu ir sisteminiai pranešimai lietuvių kalba; 9) turintis galimybę jungtis į bendrą aparatūrinį tinklą su kitais valdikliais; 10) sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1 reikalavimus ir galintis užtikrinti ne mažesnės kaip 3 apsaugos klasės sistemos veikimo sąlygas. | 1 | vnt. |  |  |  |
| 2 | Valdiklio atminties išplėtimo lustas | 1) ne mažiau 1 MB. | 1 | vnt. |  |  |  |
| 3 | Kompiuterio ir spausdintuvo prijungimo sąsaja | 1) skirta pastovaus ryšio tarp centralės ir asmeninio kompiuterio palaikymui; 2) galimybė prijungti spausdintuvą. | 1 | vnt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Sistemos valdymo klaviatūra | 1) nemažiau kaip 4x16 simbolių LCD ekranas; 2) ne mažiau 16-os sričių būsenų indikacija; 3) menu ir pranešimai lietuvių kalba. | 2 | vnt. |  |  |  |
| 5 | IP tinklo sąsaja | 1) skirta duomenų perdavimui kompiuteriniais tinklais; 2) siunčiamų ir priimamų duomenų šifravimas/dešifravimas; 3) turinti vidinę ugniasienę; 4) jungiama prie apsaugos valdiklio duomenų magistralės; 5) statinis IP adresas. | 1 | vnt. |  |  |  |
| 6 | Spindulių išplėtimo modulis | 1) 8 spindulių (su galimybe išplėsti iki 32 spindulių); 2) metaliniame korpuse su maitinimo šaltiniu ir sirenų valdikliu; 3) akumuliatoriaus, ne mažiau 7Ah talpos, pajungimas ir įkrovimas; 4) maitinimas - 220 Vac, 50 Hz; | 1 | vnt. |  |  |  |
| 7 | Spindulių išplėtimo plokštė | 1) 8 spindulių išplėtimas; 2) skirta praplėsti centralės arba išplėtimo modulio spindulių skaičių iki 32; 3) tik plokštė, skirta montuoti į centralę, spindulių išplėtimo modulį arba durų valdiklį; | 5 | vnt. |  |  |  |
| 8 | Akumuliatorius | 1) veikimo įtampa - 12V; 2) talpa ne mažiau 7.2 Ah; 3) sertifikuotas pagal VdS standartą. | 4 | vnt. |  |  |  |
| 9 | Vidinė sirena | 1) veikimo įtampa – 12 V; 2) garsumas, ne mažiau 100 dB (1 m atstumu); 3) būtinas sabotažo kontaktas; 4) sertifikuota pagal VdS „C“ standartą; | 2 | vnt. |  |  |  |
| 10 | Lauko sirena | 1) veikimo įtampa – 12 V; 2) garsumas, ne mažiau 110 dB (1 m atstumu); 3) su mėlyna blykste; 4) būtinas sabotažo kontaktas; 5) būtinas rezervinis akumuliatorius; | 1 | vnt. |  |  |  |
| 11 | Judesio detektorius | 1) pasyvus IR spindulių judesio detektorius; 2) tūrinė kontrolės zona ne prastesnė kaip 7x12 m; 3) tolygiai kintančio židinio nuotolio veidrodinė optika; 4) “4D” signalo apdorojimas; 5) sertifikuotas pagal VdS „B“ standartą. | 15 | vnt. |  |  |  |
| 12 | Stiklo dūžio detektorius | 1) akustinis, su garso spektro analizatoriumi; 2) ne mažesnė kaip 8.5 m kontrolės zona; 3) galimybė montuoti tiek ant sienos, tiek ant lubų; 4) 3x3 technologija (3-jų parametrų analizė 3-juose skirtinguose dažniuose); 5) sertifikuotas pagal VdS „B“ standartą. | 10 | vnt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Įeigos sistemos valdiklis | 1) turi sklandžiai veikti su įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos valdikliu; 2) autonominis veikimas ( nutraukus ryšį su centrale turi veikti autonomiškai); 3) skirtas 4-ių durų valdymui, galimybė pajungti ne mažiau 8 skaitytuvų (įėjimui ir išėjimui); 4) „ATS“ sisteminiai skaitytuvai jungiami tiesiogiai prie vidinės valdiklio magistralės, skaitytuvai su „Wiegand“ išėjimais jungiami per atitinkamas sąsajas; 5) metaliniame korpuse; 6) su maitinimo šaltiniu, ne mažesnio galingumo kaip 12 VDC 4A; 7) su 8 įėjimais apsaugos zonų prijungimui, kurias galima išplėsti iki 32; 8) vidinė įvykių atmintis; | 1 | vnt. |  |  |  |
| 14 | Akumuliatorius | 1) įtampa – 12 V; 2) talpa ne mažiau 18 Ah; 3) sertifikuotas pagal VdS standartą; | 1 | vnt. |  |  |  |
| 15 | Atstuminių kortelių skaitytuvas | 1) 13.56 MHz bekontaktės technologijos kortelių skaitytuvas (ISO 14443A standartas); 2) jungiamas tiesiogiai prie įeigos sistemos valdiklio be papildomų sąsajų; 3) išmatavimai, ne didesni, negu (Plotis x Aukštis x Gylis) 5,0 cm x 15,0 cm x 3,0 cm; 4) su garso ir šviesos indikatoriumi (ne mažiau 3 spalvų) informavimui apie būseną; 5) su galimybe valdyti apsaugos sistemą; 6) tinkamas vidaus ir lauko sąlygomis; | 3 | vnt. |  |  |  |
| 16 | Išėjimo mygtukas | 1) paviršinio montavimo jungiklis, be fiksacijos; 2) jungiamas prie įeigos kontrolės sistemos; 3) skirtas elektromagnetinei durų sklendei valdyti; | 1 | vnt. |  |  |  |
| 17 | Gaisro signalizacijos centralė | 1) tipas - konvencinė; 2) ne mažiau 8 zonų; 3) vienoje zonoje galimybė prijungti ne mažiau 32 detektorius; 4) vartotojo sąsaja lietuvių kalba; 5) būtina galimybė kiekvienai zonai turėti relinį išėjimą; 6) būtina užterštumo detekcijos funkcija; 7) privalomas CDP sertifikatas. | 1 | vnt. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Sirena | 1) skirta gaisro signalizavimo sistemoms; 2) vidaus patalpoms; 3) multitoninė, ne mažiau 32 tonų; 4) reguliuojamas garso stiprumas; 5) vartojama srovė ne didesnė 45 mA; 6) raudonos spalvos; 7) privalomas CDP sertifikatas. | 1 | vnt. |  |  |  |
| 19 | Sirena su blykste | 1) skirta gaisro signalizavimo sistemoms; 2) apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; 3) tinkama darbui lauko sąlygomis; 4) multitoninė, ne mažiau 32 tonų; 5) reguliuojamas garso stiprumas; 6) vartojama srovė ne didesnė 50 mA; 7) raudona su raudonos spalvos blykste; 8) privalomas CDP sertifikatas. | 1 | vnt. |  |  |  |
| Visų prekių visų kiekių kaina litais be PVM |  |
| 21 proc. PVM |  |
| Galutinė pasiūlymo kaina litais su 21 proc. PVM |  |

Siūlomi apsaugos signalizacijos įrenginiai visiškai suderinami su UAB „Vilniaus troleibusai“ jau įdiegtomis ir eksploatuojamomis apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemomis bei naudojama sistemos valdymo programine įranga:

- apsaugos sistemos centralė  (“GE Security ATS4027”);

- įeigos sistemos valdiklis (“GE Security ATS 1250, GE Security ATS 1253”);

- tstuminių kortelių skaitytuvas (“GE Security ACI406, GE Security ATS1160”);

- bekontaktės technologijos (“Philips Mifare”, 13,56MHz, ISO 14443A standartas, 4kB) kortelė;

- sistemų stebėsenos ir konfigūravimo programinė įranga (“GE Security Alliance ATS8310”).

Į galutinę pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Atsiskaitymas turi būti atliktas per ........ kalendorinių dienų po prekių pristatymo į pirkėjo sandėlius.

Prekių pristatymo vieta, terminai ir sąlygos: .....................................................................................

Pasiūlymas galioja iki ...................................................................

_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

1 priedo viso 4 lapai.